9

	      [image: image1.png]




	BIURO  PROJEKTOWE  ANNA  ANDRZEJCZAK

ul.  PLAC ZWYCIĘSTWA 2

90-312  ŁÓDŹ
Tel  42  633 79 52 


  Zleceniodawca:  Gmina  Nowy Kawęczyn 
                               Nowy Kawęczyn 32 

                               96- 115  Nowy Kawęczyn  
                                              Projekt   budowlany

                    sieci  wodociągowej  w m-ci  Strzyboga  i  Budy Trzcińskie
                                        w Gminie Nowy Kawęczyn

    Kategoria obiektu  XXVI
  Lokalizacja:  Obr. Strzyboga dz. Nr 493, 448/1, 378   

                         Obr. Budy Trzcińskie   dz. Nr  78, 112    
  Projektant: inż.  Elżbieta  Andrzejczak  

                             upr. w specjalności  instalacyjno 

                             inżynieryjnej GP II 460 - 80/76
  Współpraca :  mgr inż. Krzysztof  Nowak
  Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder  

                          upr. w specjalności instalacyjnej  71/01/WŁ 
                                                       11. 2016 r. 
Teczka   zawiera

	1. Strona tytułowa ...........................................................................................str.

2. Spis zawartości teczki .....................................................................................

3. Oświadczenie ..................................................................................................

4. Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB ....................................................

5. Uprawnienia ...................................................................................................

6. Opis do projektu zagospodarowania 
1. Przedmiot inwestycji .............................................................................

2. Istniejący stan zagospodarowania  terenu..............................................
3. Projektowane zagospodarowanie działki ..............................................

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części  zagospodarowania...
5. Przeznaczenie działki... .........................................................................

6. Szkody górnicze, ochrona konserwatorska............................................

7. Zagrożenie dla środowiska ....................................................................

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu, informacja o obszarze oddziaływania obiektu ……………………………………………..…

7. Opis do projektu wodociągu 
1. Inwestor .................................................................................................

2. Podstawa opracowania ..........................................................................

3. Zakres  opracowania ..............................................................................

4. Charakterystyka terenu ..........................................................................

5. Warunki gruntowo – wodne ..................................................................

6. Źródło zasilania  w wodę.......................................................................

7. Obliczenia hydrauliczne wodociągu…..................................................

8. Układ sytuacyjno- wysokościowy  projektowanego wodociągu……...
9. Materiał i uzbrojenie.......... ...................................................................

10. Wykonawstwo.......................................... .............................................

11. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem ………………………….…
12. Odgałęzienia od sieci wodociągowej………………………….....……

8.  BIOZ..............................................................................................................

9.  Załączniki 
      1.  Uzgodnienie z użytkownikiem…
      2.  Warunki techniczne………………………………………………….….

      3.  Decyzja lokalizacyjna  celu publicznego………………………………..
      4.  Decyzja w zakresie lokalizacji w drodze powiatowej ……………….….
      5.  Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg……………………………

      6.  Protokół z narady koordynacyjnej……………………………………....
      7.  Opinia sanitarna…………………………………………………………
      8.  Opinia geotechniczna………....………………………………….…...… 
10.  Współrzędne geodezyjne……………………………………………......…
11.   Część graficzna
       1-2  Projekt zagospodarowania trasy wodociągu 1 :500……………………
       3-4  Profile wodociągu 1:100/1000………………………………………….

	1

2

3

4
5
6
6
6
6
6
6
6
7
8

8

8

8
8
9
9
9
9
10
10
10
11-13



                                                  listopad. 2016
                                                    Oświadczenie
 Na  podstawie  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r   Prawo  Budowlane   tekst jednolity  

 (Dz. U. z  2016 r .poz. 290  z  późniejszymi zmianami) oświadczam, że :

                                              Projekt   budowlany

                    sieci  wodociągowej  w m-ci  Strzyboga  i  Budy Trzcińskie
                                        w Gminie Nowy Kawęczyn

    Kategoria obiektu  XXVI

  Lokalizacja:  Obr. Strzyboga dz. Nr 493, 448/1, 378   

                         Obr. Budy Trzcińskie   dz. Nr  78, 112    

Został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej

       -----------------------                                                ------------------------

          ( sprawdzający )
      ( projektant )
                       Opis do projektu zagospodarowania
1.     Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wodociąg wraz z odgałęzieniami do zabudowy  jednorodzinnej  w  granicach  pasów  drogowych .

Wodociąg  Ø 110 PE      L =  1138,00  m  , 
odgałęzienia  -  szt. 4  o  łącznej  długości  ∑L = 11,00 m,  

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowany wodociąg przebiega wzdłuż drogi powiatowej oraz drogi gminnej w jej liniach rozgraniczających,  przez  teren  przeznaczony w planie  pod  zabudowę  jednorodzinną. 
Wzdłuż trasy wodociągu zlokalizowana jest luźna zabudowa jednorodzinna.  

3.     Projektowane zagospodarowanie działki.
Objęta niniejszym projektem inwestycja polegająca na budowie wodociągu, nie zmienia zagospodarowania terenu.

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Długość projektowanego wodociągu   Ø 110 PE      L =  1 138,00  m   

odgałęzienia  Ø 40 PE  -  szt. 4  o  łącznej  długości  11,00 m,  
5.     Przeznaczenie działki

Teren przez który przebiega projektowany wodociąg to pasy dróg powiatowej i gminnej na terenach  budownictwa  mieszkaniowego.           
Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska

Szkody górnicze nie występują.

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej  

ochrony konserwatorskiej.

7.     Zagrożenie dla środowiska

Ze względu na zaopatrzenie danego obszaru w wodę w sposób zorganizowany stan środowiska ulegnie poprawie.
8.     Określenie obszaru oddziaływania obiektu , informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej. Oddziaływanie może występować jedynie w  trakcie realizacji w  obrębie pasa drogowego tj. działek na których  zlokalizowany jest wodociąg. Gmina Nowy Kawęczyn  zaopatruje odbiorców w wodę na podstawie:

•  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

    (Dz. U z 2015r.  poz. 1893). 
 •  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody 

   przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989)


Opis  do  projektu wodociągu 
1.     Inwestor 

Zleceniodawcą niniejszego projektu jest : Gmina  Nowy Kawęczyn  

Nowy Kawęczyn 32 ,   96- 115  Nowy Kawęczyn  

2.     Podstawa opracowania

-   umowa z Gminą  Nowy Kawęczyn 
-   warunki techniczne wydane przez użytkownika
-   plan sytuacyjno – wysokościowy trasy wodociągu  z inwentaryzacją istniejących  

    urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 500

-   decyzja lokalizacyjna celu publicznego
-   rozpoznanie w terenie.

3.     Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociągu w m-ci Strzyboga i Budy Trzcińskie

w Gminie Nowy Kawęczyn 

Długość projektowanego wodociągu   Ø 110 PE      L =  1 138,00  m ,

odgałęzienia Ø 40 PE szt. 4  o łącznej długości    ∑ L = 11,00 m ,  
4.     Charakterystyka terenu

Miejscowości Strzyboga i Buy Trzcińskie to tereny wiejskie, zabudowane w formie zabudowy luźnej.

Przez teren na którym projektuje się wodociąg przebiega droga  powiatowa Nr 1318 E
o przebiegu : Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion  - Ruda

Jest on zróżnicowany pod względem ukształtowania wysokościowego. 

5.     Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej  opracowanej dla potrzeb budowy sieci uzbrojenia terenu w  Gminie Nowy Kawęczyn. 

Pod  warstwą  nasypu  zalegającą  do   głębokości  0,00 ÷ 0,55 m ppt występują piaski drobne, żółte do głębokości 2,50 m.  Poniżej do głębokości odwiertu występuje pospółka . Występowania wody gruntowej nie stwierdzono.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki   Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463)  w podłożu występują proste warunki gruntowe. Ze względu na głębokość wykopu  maksymalnie do 2,0 m ppt obiekt budowlany należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciąg z opinii geotechnicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

6.     Źródło zasilania w wodę 

Źródło zasilania  stanowią   istniejące  wodociągi w tych miejscowościach. Są to 
Wodociągi  o średnicy Ø 110 mm zlokalizowane na działce 448/1 obr. Strzyboga i na działce 112 obr. Budy Trzcińskie. 

Projektowany odcinek wodociągu stanowi ich spinkę w celu zamknięcia pierścienia.  
7.     Obliczenia hydrauliczne wodociągu

Obliczenia hydrauliczne  układu wodociągowego  zostały przeprowadzone w ramach wyprzedzająco opracowanej  koncepcji.

Na podstawie tej koncepcji przyjęto średnicę projektowanej sieci wodociągowej.

Na wodociągu zaprojektowano hydranty p. poż. Ø 80. Wodociąg zapewnia wydajność hydrantu 10  l/s przy ciśnieniu wylotowym 20 m sł. wody.  

8.    Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanego wodociągu

Projektowany wodociąg  zlokalizowano w pasie  drogowym drogi powiatowej , drogi gminnej oraz na działce prywatnej.  
Droga powiatowa  posiada nawierzchnię asfaltową, droga gminna nawierzchnię ziemną. Istniejące wodociągi stanowiące źródło zasilania znajdują się w pasie drogi gminnej oraz poza pasem drogi powiatowej. 

Projektowany wodociąg przewiduje się zlokalizować na granicy pasa drogi powiatowej albo w geodezyjnych  granicach pasa drogi gminnej. 

Układ wysokościowy projektowanego wodociągu został dostosowany do układu wysokościowego istniejącego terenu.

Wodociąg zlokalizowano  na głębokości średnio 1,70 m ppt. 

9.    Materiał, uzbrojenie

Projektowany wodociąg  Ø 110 przewiduje się wykonać z rur PE  ciśnieniowych na ciśnienie robocze Pn = 1,0 Mpa
Ze względów eksploatacyjnych na wodociągu przewidziano zasuwy odcinające kołnierzowe, hydranty p.pożarowe. Hydranty p.pożarowe nadziemne należy zamontować na odgałęzieniu, z wykonaniem zasuwy odcinającej  Ø  80 mm.

W miejscu włączenia wodociągu projektowanego do wodociągu  istniejącego   należy zamontować trójnik 110/110 i połączyć z istniejącym wodociągiem łącznikami uniwersalnymi multidiametralnymi. Przy włączeniu wodociągu projektowanego do istniejącego należy zamontować zasuwę odcinającą, kołnierzową. 
Na załamaniach trasy wodociągu, przy trójnikach (odgałęzienia sieci 
i hydranty) należy wykonać betonowe  bloki  oporowe.
10.   Wykonawstwo
Wykopy otwarte należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, umocnione.  
Urobek w miarę możliwości należy składować w rejonie  wykopu, a nadmiar wywieźć       w miejsce wyznaczone w pobliżu trasy wodociągu.

Wodociąg ułożyć na 15 cm podsypce piaskowej, zasypać gruntem zagęszczanym sypkim  na całej głębokości wykopu  z  zagęszczeniem  zasypki  do  99 %  w  skali  Proctora.

Po zakończeniu prac, zainwestowanie należy doprowadzić do stanu poprzedniego  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni . 

Droga powiatowa

• Odtworzenie rowów przydrożnych: wyprofilować , skarpy ustabilizować i dokonać   

   obsiewu.  Długość rowów ok. 500 m. 

• Pobocze - odtworzyć dokonując zasypki wodociągu z zagęszczeniem warstwami 

  30cm  Wierzchnią warstwę umocnić pospółką na szerokości robót tj. 1m i na długości 

  ok. 150 m.

Odbiór wodociągu t.j. próba ciśnienia, płukanie, dezynfekcja łącznie z analizami wody, należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.

Wykonaną armaturę: zasuwy, hydranty oznakować poprzez wykonanie tabliczek, zgodnie z obowiązującą normą. Tabliczki obsadzić na słupkach zamocowanych             w fundamentach betonowych.
11.   Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem .
W rejonie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem na odcinkach realizowanych wykopem otwartym  wykopy należy wykonać ręcznie, szalowane. 

Istniejące kable eNN  jeśli zajdzie potrzeba należy zabezpieczyć przez nałożenie rury osłonowej dwudzielnej Ø 110 PVC i zabezpieczyć konstrukcją wsporczą, którą należy pozostawić w wykopie podczas jego zasypywania. 
12.  Odgałęzienia od sieci wodociągowej. 
Projekt przewiduje wykonanie odgałęzień od wodociągu do  granicy pasa drogowego. . 
Włączenie do wodociągu poprzez wykonanie opaski nawiertnej i zaworu odcinającego zlokalizowanego przy wodociągu . Trzpienie zaworów należy przedłużyć i zamontować skrzynki uliczne. Końcówki odgałęzień zakorkować. 
	      [image: image2.png]




	BIURO  PROJEKTOWE  ANNA  ANDRZEJCZAK

ul.  PLAC ZWYCIĘSTWA 2

90-312  ŁÓDŹ
Tel  42  633 79 52 


  Zleceniodawca:  Gmina  Nowy Kawęczyn 

                               Nowy Kawęczyn 32 

                               96- 115  Nowy Kawęczyn  

                     Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
                                              Projekt   budowlany

                    sieci  wodociągowej  w m-ci  Strzyboga  i  Budy Trzcińskie

                                        w Gminie Nowy Kawęczyn

    Kategoria obiektu  XXVI

  Lokalizacja:    Obr. Strzyboga dz. Nr 493, 448/1, 378   

                           Obr. Budy Trzcińskie   dz. Nr  78, 112    

  Projektant: inż.  Elżbieta  Andrzejczak  

                             upr. w specjalności  instalacyjno 

                             inżynieryjnej GP II 460 - 80/76
  Współpraca :  mgr inż. Krzysztof  Nowak
  Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder  

                          upr. w specjalności instalacyjnej  71/01/WŁ 
           Spis  treści

	1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.


	Zleceniodawca                                                          

Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Warunki gruntowo wodne

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zabezpieczenie terenu budowy

Ochrona środowiska w  czasie wykonywania robót

Ochrona przeciwpożarowa

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Roboty ziemne

Plan bezpieczeństwa
	


                                                    listopad  2016 r. 
1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Gmina Nowy Kawęczyn.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociągu  w m-ci Strzyboga i Budy Trzcińskie

Gmina Nowy Kawęczyn.  
3. Podstawa opracowania

· umowa z Gminą Nowy Kawęczyn
· plan sytuacyjno – wysokościowy tras wodociągu  z inwentaryzacją istniejących urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 500

· warunki techniczne wydane przez użytkownika

· decyzja lokalizacyjna celu publicznego
· koncepcja zwodociągowania  gminy 
· rozpoznanie w terenie.

4.  Warunki gruntowo – wodne
Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej  opracowanej dla potrzeb budowy sieci uzbrojenia terenu w  Gminie Nowy Kawęczyn. 

Pod  warstwą  nasypu  zalegającą  do   głębokości  0,00 ÷ 0,55 m ppt występują piaski drobne, żółte do głębokości 2,50 m.  Poniżej do głębokości odwiertu występuje pospółka . Występowania wody gruntowej nie stwierdzono.  

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony   i uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu   i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien   dostarczyć, zainstalować                       i  obsługiwać  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  w  ten sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i pieszych. Wykonawca musi zapewnić  stałe warunki  widoczności  w dzień i w  nocy  tych  zapór               i znaków, dla  których  jest to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji. 

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
Stosować   się do przepisów  i  norm  dotyczących ochrony  środowiska na  terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód,  powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.                                                    

5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy .                                                                                            

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób trzecich.

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane   przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko
5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci  elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych,  wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej  odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od   istniejących  sieci  i  sposobu   wykonywania tych  robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej  jednostki,           w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i  ciepłociągów   

roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie.

5.6. Plan bezpieczeństwa 
Kierownik budowy jest obowiązany zgodnie z art. 21 a ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst  jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz.  290) do sporządzenia lub zapewniania  sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych

